西安牧源饲料有限公司

多点式除尘系统分布图

采用多点式脉冲除尘器，安装TBLMyl6型脉冲除尘器(主要指标功率5.5kw除尘面积l2平方米)，2台脉冲除尘器、风机等组合。进行上料除尘、粉碎除尘、配料混合除尘、出料口除尘，使整个生产车间的粉尘浓度每立方米不大于10㎎。分为：

（1）投料口除尘；（2）粉碎工段除尘；（3）配料混合工段除尘；（4）出料口计量打包时进行除尘；

西安牧源饲料有限公司

多点式除尘系统竣工验收报告

1.概述

2.验证结果

2.1安装确认

2.1.1目的

2.1.2范围

2.1.3资料档案

2.1.4设备安装

2.1.5安装确认小结

2.2运行确认

2.2.1目的

2.2.2范围

2.2.3 投料口悬浮粒子测试

2.2.4粉碎口悬浮粒子测试

2.2.5混合口悬浮粒子测试

2.2.6打包口悬浮粒子测试

2.2.7车间粉尘浓度测试

2.2.8运行确认小结

2.3性能确认

2.3.1目的

2.3.2悬浮粒子测定

3.验证结论、最终评价和建议

1 概述

除尘系统验证是在工程竣工、验收合格后按既定的方案进行。凡测定中所用的一切仪器设备均按规定进行检定、校正或标定，测定之前对系统、生产车间等处进行全面清扫，初步调整，连续运行一段时间后进行项目测定。现将验证结果报告如下。

2.验证结果

2.1安装确认

2.1.1目的

对系统进行多种检查，以确认设备的采购和安装符合厂商的标准，GMP规范及本厂的要求，将系统技术资料归档、收集、制定有关管理文件。

2.1.2范围

确认范围为本厂生产车间系统之全部。

2.1.3资料档案

A、系统档案

| 资料名称 | 编号 | 存放处 |
| --- | --- | --- |
| 控制区平面布置图 |  | 行政部 |
| 除尘系统标准操作规程 |  | 行政部 |
| 除尘系统维修保养规程 |  | 行政部 |

B、设备名称

| 设备名称 | 设备型号 | 合格证存放处 |
| --- | --- | --- |
| 空气压缩机 | PW-20YA3 | 生产部 |
| 风机 | GB-01 | 生产部 |
| 脉冲除尘器 | HY-4/AW | 生产部 |

检查人：           日期：

2.1.4设备安装

A、风管及脉冲除尘器清理记录

| 记录表格名称 | 记录单位（人） | 表格份数 | 存放处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管清理记录 |  | 1 | 生产部 |
| 脉冲除尘器清理记录 |  | 1 | 生产部 |

检查人：           日期：

B、风管的安装

参照标准：设计图纸及国家标准。

2.1.5安装确认小结

本系统安装符合设计要求，文件资料符合GMP规定。

小结人：           日期：

2.2运行确认

2.2.1目的

确认除尘系统的运行达到设计要求。

2.2.2范围

生产车间。

2.2.3除尘系统运行测试

|  | 项目 | 测试结果 | 标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 | 0.2MPa | 0.15-0.25 MPa |
| 2 | 投料口浓度 | 6.8mg | 小于10 mg |
| 3 | 粉碎机口 | 6.3mg | 小于10 mg |
| 4 | 混合工序 | 5.8mg | 小于10 mg |
| 5 | 打包工序 | 5.3mg | 小于10 mg |

检查人：           日期：

实际空气粉尘浓度符合设计要求,检验合格。

系统改建、大修或主要设备更换须进行再验证，正常情况下，验证周期为1年。